附件3

重点监督检查内容

一、通用部分

1.是否按照规定取得相关许可。

2.是否具备有关法律法规、法规和国家标准、行业标准或者地方标准规定的安全生产条件。

3.是否严格执行相关标准和安全操作规程，是否存在“三违”现象。

4.是否建立健全全员安全生产责任制度。

5.是否依法履行主要负责人安全生产工作职责、落实安全生

产事项。

6.是否按规定提取、使用安全费用。

- 7.是否按规定设置安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

8.是否依法履行主要负责人、安全生产管理人员安全生产职责。

9.是否按规定进行安全教育培训，特种作业人员是否取得相应资格。

10.是否按照规定开展建设项目“三同时”及安全评价。

11.是否按规定在有较大危险因素的生产经营场所和有关设

施设备上设置明显的安全警示标志。

12.是否建立专门的安全管理制度、采取可靠的安全措施。

13.是否按规定对重大危险源进行管理。

14是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，是否建立安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，及时发现并消除隐患。

15.是否存在“二合一”“多合一”或锁闭、封堵安全出口情况。

16.是否按规定安排专人对爆破、吊装、有限空间等危险作业现场管理。

17.是否按规定提供劳动防护用品并按要求佩戴使用。

18.是否按规定组织开展安全检查并消除事故隐患。

19.是否按规定签订在同一作业区域内进行生产经营活动的安全生产管理协议。

20.是否按规定发包、出租。

21.是否按照规定制修订相关应急救援预案并演练，建立应

急救援队伍，配备并经常性维护保养应急救援物资装备。

22.是否按规定投保安责险。

23.是否按规定开展标准化达标创建活动。

24.是否按照规定开展相关安全生产技术服务机构、安全培训机构技术服务或组织培训活动。

25.是否取得处于建设阶段的相关项目中建设单位、施工单位、监理单位相关证照、资质。

二、危险化学品生产经营单

1.是否存在将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为。

2.危险化学品罐区、仓库等设施与周边的安全距离是否符合要求；涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。

3.是否存在使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备情况。

4.油气储罐是否按规定达到以下要求的：（1）液化烃的储罐设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐设与自动控制系统相联的真空泄放设施和高、低温度检测装置；（2）气柜设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置；（3）液化石油气球形储罐液相进出口设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐;（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐设置注水措施。

5.在易燃易爆的爆炸危险区域内是否按相关国家标准使用防爆工具、防爆电器或采取防爆措施。

6.有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。

7.是否配备应急救援器材、设备并进行维护、保养，保证正常运转。

8.在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统是否正常投用。

三、工商贸行业

（一）建筑材料生产企业

1.完善、改造和维护安全防护设备设施。

2.安全生产和职业健康教育培训。

3.现场作业人员安全健康防护用品。

4.重大危险源监控、重大事故隐患评估和路改。

5.安全生产检查与评价不包括新、皮、扩建项目安全评价。

6.职业病危害防治照职业病危害因素检测、监测和职业健康监护，设备设施安全性能检测检验。

7.配备必要的应急救援器材、设备及维护保养和应急救援演练。

8.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备。

9.其他安全生产直接相关的装备物品或活动。

（二）存在粉尘爆炸危险的行业领域

1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。

2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。

3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。

4.除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。

5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。

6.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。

7.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。

8.木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。

9.未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。